АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЛОМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2014                                                                                                          № 69

с. Полом

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Поломского сельского поселения Белохолуницкого района на период до 2029 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  администрация  Поломского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения Поломского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области на период до 2029 года. Прилагается.

Глава администрации

Поломского сельского поселения                                                     С.П. Пьянков

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Поломское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области и на Информационном портале Белохолуницкого района Кировской области с электронным адресом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru

Утверждены

постановлением администрации

Поломского сельского поселения

от 28.11.2014 № 69

Схемы водоснабжения и водоотведения

Поломского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области на период до 2029 года.

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения - документ, содержащий материалы по определению долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения Поломского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области (далее – схема ВС и ВО) разработана на основании Федерального закона Российской Федерации от 07 декабря 2011 г № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Основанием для разработки Схемы являются:

- Договор № 251213 по разработке схем водоснабжения и водоотведения для администрации Поломского СП Белохолуницкого района от 25 декабря 2013 года;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416 - ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

3) Информация организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение:

- Документы территориального планирования;- Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов,

- Документы территориального и стратегического планирования;

- Картографическая информация;

- Информация о техническом состоянии объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения;

- Информация о соответствии качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека;

- Информация о соответствии качества очистки сточных вод требованиям законодательства в области охраны окружающей среды;

- Информация об инвестиционных программах, планов по снижению сбросов;

- Данные о динамике потребления воды и уровне потерь воды.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения, позволит обеспечить:

- Бесперебойное снабжение населенных пунктов питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;

- Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и удовлетворение нужд потребителей по объему и качеству услуг;

- Модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и водоотведения с учетом современных требований;

- Обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

# Глава 1. Характеристика Поломского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области

Поломское сельское поселение — муниципальное образование в составе Белохолуницкого района Кировской области России. Административный центр — село Полом.

Муниципальное образование Поломское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области расположено в северо-западной части Белохолуницкого муниципального района Кировской области и граничит с севера и запада - с Нагорским районом, с востока - с Дубровским сельским поселением, с юга - с Всехсвятским сельским поселением, Ракаловским сельским поселением, Климковским сельским поселением. Дата образования поселения - 01.01.2006 год. Общая земельная площадь составляет 506 км2. Расстояние до районного центра 53 км, до областного центра - 135 км.

Транспортная система в муниципальном образовании представлена только автомобильными грунтовыми дорогами, общая протяженность которых составляет 61 км. Ближайшая станция железной дороги расположена в 90 км. в г. Слободском.

Из полезных ископаемых в муниципальном образовании имеется торф, известняк, глины, песок, гравий. Кроме того, есть перспективы добычи нефти.

Демографическая ситуация характеризуется устойчивой тенденцией снижения численности населения. За период с 2008 года численность постоянного населения сократилась на 40 человек и на 01 января 2012 года составляет 1270 человек.

Адмнистративно-территориальное устройство муниципального образования Поломское сельское поселение: село Полом – 784 человека, село Иванцево – 365 чел., деревня Леушинцы – 76 чел., деревня Мезень – 26 чел., деревня Кормилята – 18 чел., деревня Высоково – 1 чел.

Основу экономики муниципального образования составляет сельское хозяйство. Далее следуют торговля и общественное питание, жилищно-коммунальные услуги, транспорт.

На 1 января 2012 года работает одно сельскохозяйственное предприятие: СПК «Восход», с обшей численностью 150 работающих, одна общеобразовательная школа основного общего образования с дошкольной группой, фельдшерско-акушерский пункт в с. Иванцево и МУЗ «Поломская амбулатория» в с. Полом, два филиала Белохолуницкой ЦБС (библиотеки), два дома культуры, один дом досуга, три магазина Белохолуницкого РАЙПО, две закусочные, два магазина ООО фирмы Дубровка, два магазина ООО «Трейд», одно отделение связи, отделение Сбербанка, ООО «Союз» и шесть частных предпринимателей.

На территории сельского поселения нет крупных и средних промышленных предприятий. К промышленной деятельности можно отнести мелкие производства по переработке древесины, лесозаготовкам, которые организованы индивидуальными предпринимателями. Всего в данной сфере занято около 30 человек.

Наиболее динамично развивающаяся отрасль экономики» в которой преобладает переработка и производство продукции. На территории работают предприятия ООО Кристалл, И.П. Хохрин Н.В., ИП. Сычев, занимающиеся заготовкой и глубокой переработкой лесоматериалов.

# Глава 2. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального 
образования

Водоснабжение Поломского сельского поселения осуществляется как по централизованной системе, так и по децентрализованной от автономных источников водоснабжения.

# 2.1. Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение муниципального образования

На территории Поломского сельского поселения централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения в следующих населенных пунктах: село Полом, село Иванцево, деревня Леушинцы, деревня Кормилята, деревня Мезень. Централизованной системой водоснабжения обеспечено около 90 % жилого фонда.

В селе Полом, деревне Леушинцы, деревне Кормилята, деревня Мезень коммерческой организацией, осуществляющей централизованное водоснабжение, является СПК «Восход».

В селе Иванцево коммерческой организацией, осуществляющей централизованное водоснабжение, является ООО «Союз»

Водоснабжение в селе Полом осуществляется для 295 абонентов и 10 организаций и предприятий, в селе Иванцево 109 абонентов и 6 организаций, в деревне Леушинцы 23 абонента и 1 ферма, в деревне Кормилята 5 и 1 ферма, в деревне Мезень 12 абонентов.

Пожаротушение сельских населенных пунктов предусматривается 
из существующих прудов, пожарных водоемов и других поверхностных источников водоснабжения.

# 2.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения 
и водозаборных сооружений

В настоящее время централизованное водоснабжение на территории Поломского сельского поселения организовано из подземных источников. В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов приняты подземные воды, добыча которых осуществляется из артезианских скважин и шахтных колодцев.

Общая суммарная установленная производственная мощность скважин составляет 425 тыс. м3/год.

Эксплуатацией артезианских скважин на территории поселения занимается администрация.

Сведения о водоснабжении населенных пунктов представлены в таблице 2.1.

Сведения об артезианских скважинах представлены в таблице 2.2

Сведения о технических характеристиках установленного насоса представлены в таблице 2.3

| Таблица 2.1 – Сведения о водоснабжении населенных пунктов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Источник водоснабжения | Водопроводные сооружения и сети |
| Хозяйственно-питьевые нужды населения |  |  |
| село Полом | Артезианская скважина № 569 расположена в селе Полом. Имеется павильон. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса не ограждена. Артезианская скважина №5017 расположена в селе Полом. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса не ограждена. Павильон отсутствует. Артезианская скважина № 3075 расположена в деревне Мезень. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса не ограждена. Павильон отсутствует. Артезианская скважина № 3097 расположена в селе Полом. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса не ограждена. Павильон отсутствует. Шахтные колодцы. | Водопроводная сеть разветвленная из труб разных материалов Ø32…150 мм, общая длина 12 км. Имеются вводы в дома. |
| деревня Леушинцы | Артезианская скважина № 5953 расположена в деревне Леушинцы. Павильон отсутствует. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса не ограждена. Шахтные колодцы. | Водопроводная сеть разветвленная из труб разных материалов Ø32…100 мм, общая длина 1,6 км. Имеются вводы в дома. |
| Деревня Кормилята | Артезианская скважина № 4963 расположена в деревне Кормилята. Павильон отсутствует. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса не ограждена. Шахтные колодцы. | Водопроводная сеть разветвленная из труб разных материалов Ø32…100 мм, общая длина 1,0 км. Имеются вводы в дома. |
| село Иванцево | Артезианская скважина № 4240 расположена в с. Иванцево. Имеется павильон. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса не ограждена. Имеется водонапорная башня. Шахтные колодцы. | Водопроводная сеть разветвленная из труб разных материалов Ø32…100 мм, общая длина 5,5 км. Имеются вводы в дома. |

| Таблица 2.2 – Сведения об артезианских скважинах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № скважины | Год бурения | Глубина скважины, м | Марка насоса | Производительность насоса, м3/сут |  |
| 569 |  |  | ЭЦВ 6-6,5-80 | 156 |  |
| 5017 |  |  | ЭЦВ 6-6,5-80 | 156 |  |
| 3075 | 1970 | 53 | ЭЦВ 5-6,3-80 | 150 |  |
| 3097 |  |  | ЭЦВ 5-6,3-80 | 150 |  |
| 5214 (резерв) | - | - | нет | - |  |
| 5953 | 1973 | 90 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 156 |  |
| 4963 | 1977 | 135 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 156 |  |
| 4240 | 1974 | 113 | ЭЦВ 6-10-80 | 240 |  |

| Таблица 2.3 – Технические характеристики насоса |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | Длина, мм | Диаметр, мм | N, кВт | Потребляемый ток, А | Масса, кг |
| ЭЦВ 6-6,5-80 | 6,5 | 80 | 1860 | 120 | 4 | 12 | 67 |
| ЭЦВ 5-6,3-80 | 6,5 | 80 | 1380 | 120 | 3 | 10 | 49 |
| ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 1370 | 145 | 4 | 10 | 68 |
| ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 1200 | 145 | 4 | 8 | 66 |

Территория Поломского сельского поселения подземными водными ресурсами, пригодными для целей водоснабжения, обеспечена. Резервуары холодной воды для гарантированного обеспечения питьевой водой населения, организаций социальной сферы и промышленных предприятий, в случае выхода из строя всех головных сооружений, отсутствуют.

Скважины не обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» (30 метров). Зоны санитарной охраны первого пояса не огорожены забором, нет благоустройства и ограждающего забора. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН  2.1.4.1110-02 вокруг скважин предусмотрена организация зон санитарной охраны из трех поясов:

- I-й пояс – радиус зоны санитарной охраны вокруг скважин принимается 30 м. Зона ограждена проволочным забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей;

- II-й и III-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определено расчетным путем, соответственно на 200 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны.

На всех водозаборах должны проводиться все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН  2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Вода, подаваемая населению должна соответствовать требованиям:

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

# 2.3 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям 
обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита 
(резерва) мощностей

Сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют.

Согласно анализу качества воды №1342 от 10 июля 2013 года вода из скважины №5953 не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (показатель «нитраты» превышает ПДК в 1,3 раза)

Согласно анализу качества воды №1343 от 10 июля 2013 года вода из скважины №569 не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (показатель «нитраты» превышает ПДК в 2,1 раза, показатель «кремний» - в 1,2 раза)

Согласно анализу качества воды №1346 от 10 июля 2013 года вода из скважины №3075 не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (показатель «нитраты» превышает ПДК в 2,0 раза, показатель «кремний» - в 1,3 раза, не соответствует микробиологическим показателям – ОКБ)

Согласно анализу качества воды №1347 от 10 июля 2013 года вода из скважины №5017 не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (показатель «нитраты» превышает ПДК в 2,1 раза, показатель «кремний» – в 1,3 раза)

Согласно анализу качества воды №1348 от 10 июля 2013 года вода из скважины №3097 не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (показатель «кремний» превышает ПДК в 1,4 раза)

Согласно анализу качества воды №1349 от 10 июля 2013 года вода из скважины №4963 не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (показатель «нитраты» превышает ПДК в 1,8 раза, не соответствует микробиологическим показателям – ОКБ)

Рекомендуется проведение очередного анализа качества питьевой воды на скважинах всех объектов по СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В случае отклонений (повторных отклонений) по определяемым параметрам от нормативов следует обратиться в специализированные организации для проектирования и монтажа сооружений очистки воды.

# 2.4. Описание технологических зон водоснабжения

Скважины в селе Полом и деревне Мезень закольцованы попарно №569 с №5214(в резерве), №3075 с №5017, №3097 (работает автономно) и снабжают холодной водой всех потребителей (жилые дома, здания бюджетной и социальной сферы, прочие абоненты).

В селе Иванцево, деревне Леушинцы, деревне Кормилята скважины снабжают холодной водой всех потребителей (жилые дома, здания бюджетной и социальной сферы, прочие абоненты).

# 2.5. Описание состояния и функционирования существующих насосных 
станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды

Подача воды потребителям в селе Полом, село Иванцево, деревня Леушинцы, деревня Кормилята, деревня Мезень осуществляется от скважин по водопроводным трубам. Давление в системе создается скважинными насосами.

Подача воды потребителям в селе Иванцево осуществляется от водонапорных башен по водопроводным трубам. Давление в системе создается водонапорными башнями, куда скважинными насосами подается вода.

Повышающие насосные станции отсутствуют.

# 2.6. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем 
водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных и полиэтиленовых трубопроводов низкого давления диаметром от 32 до 159 мм общей протяженностью около 20,1 км.

Протяженность и состояние водопроводных сетей представлено в таблице 2.4

Таблица 2.4 - Протяженность и состояния водопроводных сетей

| Наименование | Единица измерения | 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| Водопроводные сети, в том числе | км | 20,1 |
| - село Полом (с деревней Мезень) | км | 12,0 |
| - село Иванцево | км | 5,5 |
| - деревня Леушинцы | км | 1,6 |
| - деревня Кормилята | км | 1,0 |
| Средний физический износ водопроводных сетей | % | 60 |

Нормативный срок службы водопроводных труб составляет 20 лет для стальных труб, чугунных – 50 лет, асбоцементных – 30 лет, полиэтиленовые – 50 лет. Общий износ водопроводных сетей составляет 60%.

При сильном износе в трубопроводах возможно попадание элементов, образовавшихся при коррозии металла: железо, медь, свинец. К тому же ночью потребление воды ниже, она застаивается в трубах и начинается коррозия и микробиологическое загрязнение. В потоке воды на гладкой поверхности колониям бактерий размножаться трудно, в изношенных трубах множество раковин и углублений, где есть возможность микробиологического загрязнения.

Рекомендуется замена магистральных труб на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы как при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

# 2.7. Описание территорий муниципального образования, неохваченных 
централизованной системой водоснабжения

В настоящее время на территории поселения наряду с централизованным водоснабжением часть потребителей пользуется колодцами.

Как правило, вода децентрализованных источников по бактериологическим показателям не соответствует гигиеническим и санитарно-техническим нормативам в большинстве случаев. Характерным для воды децентрализованных источников является загрязнение азотом аммиака, нитратами, что связано как с влиянием близ расположенных источников загрязнения, так и с неудовлетворительной эксплуатацией и обслуживанием децентрализованных источников водоснабжения и водоотведения. Подземные воды по сравнению с поверхностными имеют более высокое качество, менее подвержены химическому, бактериологическому и радиоактивному загрязнению и предназначены, прежде всего, для удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения.

Вода, подаваемая населению должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1075-01 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения».

# 2.8. Описание существующих технических и технологических проблем 
в водоснабжении муниципального образования

В Поломском сельском поселении существуют следующие технические и технологические проблемы:

- Часть основных фондов сильно изношены, следствием этого является низкая надежность работы систем и высокая угроза возникновения аварий;

- Приборный учет объемов потребления воды у абонентов жилого сектора и социальной сферы осуществляется у 73 потребителей;

- Качество воды не соответствует нормам;

- Отсутствуют сооружения подготовки и очистки воды;

- Уменьшение непроизводительных затрат и потерь воды;

- Отсутствует организация зон санитарной охраны I, II и III поясов.

# 2.9. Для зон распространения вечномерзлых  грунтов - описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды

Зоны вечномерзлых грунтов на территории Поломского сельского поселения отсутствуют.

# Глава 3. Существующие балансы производительности сооружений системы 
водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

# 3.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Коммерческий учет воды на комплексе водозаборных и водоочистных сооружений не организован.

Объем реализации холодной воды в 2013 году составил 50,09 тыс. м3. Объем забора воды из скважин фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети. Общий водный баланс представлен таблице 3.1

Таблица 3.1 - Общий водный баланс подачи и реализации воды за 2013 год

| Показатель |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения |  |
| Поднято воды | м3 | 50090 |
| Возврат в голову сооружений промывных вод | м3 | 0 |
| Технологические расходы на собственные нужды системы очистки | м3 | - |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 0 |
| Подано в сеть | м3 | 50090 |
| Потери в сетях | м3 | - |
| Потери в сетях % от поданной воды | % | - |
| Отпущено воды всего | м3 | 50090 |

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

# 3.2. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия 
водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального 
водопотребления)

В Поломском сельском поселении централизованное водоснабжение осуществляется на территории 5 населенных пунктов. Структура потребления представлена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1. Территориальный водный баланс Поломского сельского поселения

Основная доля водопотребления падает на село Полом 70%, в селе Иванцево – 10%, в деревне Леушинцы – 13%, в деревне Кормилята – 7%.

Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений представлен в таблице 3.2 (годовой и в сутки максимального водопотребления).

Нормы расхода воды в сутки наибольшего водопотребления указаны в СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

| Таблица 3.2 – Территориальный водный баланс подачи воды |  |  |
| --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Годовое потребление, тыс. м3 | Сутки максимального потребления, м3 |
| село Полом (в т.ч. деревня Мезень) | 35,260 | 125,580 |
| село Иванцево | 4,900 | 17,460 |
| деревня Леушинцы | 6,430 | 22,900 |
| деревня Кормилята | 3,500 | 12,480 |
| Итого | 50,090 | 178,420 |

# 3.3. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Структура водопотребления Поломского сельского поселения по группам потребителей представлена на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2. Структурный водный баланс Поломского сельского поселения

Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей представлен в таблице 3.3 (годовой и в сутки максимального водопотребления). Нормы расхода воды в сутки наибольшего водопотребления указаны в СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

| Таблица 3.3 – Структурный водный баланс подачи воды |  |  |
| --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Годовое потребление, тыс. м3 | Сутки максимального потребления, м3 |
| Население | 18,482 | 65,830 |
| Социальная сфера | 2,586 | 9,210 |
| Прочие | 5,560 | 19,800 |
| Собственные нужды | 23,47 | 83,580 |
| Итого | 50,090 | 178,420 |

# 3.4. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки

Общий расход воды на нужды населения пропорционален числу жителей в населенном пункте, а также расходу воды на хозяйственно-питьевые нужды, приходящемуся на одного жителя, т.е. норме водопотребления.

Норма удельного водопотребления учитывает количество воды, потребляемое одним человеком в сутки на хозяйственно-питьевые нужды. В настоящее время действующим СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение наружные сети и сооружения» предусмотрены следующие расчетные среднесуточные расходы на хозяйственно-питьевые нужды одного жителя:125-160 л/сут. Выбор нормы водопотребления в указанных диапазонах производится с учетом природно-климатических условий, мощности источника водоснабжения, уклада жизни населения и других местных условий.

В Поломском сельском поселении удельная норма потребления принимается равной 160 литров в сутки на человека.

Для районов, где водопользование предусмотрено из водозаборных колонок, среднесуточная норма водопотребления на одного жителя принимается 30-50 л/сут.

# 3.5. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

Согласно федеральному закону от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: «Производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Требования … в части организации учета используемых энергетических ресурсов распространяются на объекты, подключенные к … системам централизованного водоснабжения…».

Сведения о количестве установленных приборов коммерческого учета воды на момент обследования отражены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Количество установленных водяных счетчиков в Поломском сельском поселении

| Населенный пункт | Оснащенность приборами учета |
| --- | --- |
| село Полом (в т.ч. деревня Мезень) | 20 |
| село Иванцево | 53 |
| деревня Леушинцы | 0 |
| деревня Кормилята | 0 |
| Итого: | 73 |

На 2013 год потребителей воды с установленными приборами учета составляло 73 абонентов.

Таким образом, оценка удельного водопотребления не может быть выполнена на основании мониторинга фактического потребления. В настоящее время приборы учета отсутствуют у части потребителей.

Для обеспечения 100% оснащенности приборами учета в Поломском сельском поселении планируется выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

# 3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы
 водоснабжения поселения

В период с 2014 по 2029 год ожидается сохранение тенденции к уменьшению водопотребления жителями и предприятиями Поломского сельского поселения.

# Глава 4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов 
в сфере водоснабжения

# 4.1. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, 
среднесуточное, максимальное суточное)

Потребление воды в 2013 году (рассчитано исходя из нормативов и данных о фактическом потреблении) составило 50,09 тыс. м3, в средние сутки 137,2 м3, в максимальные сутки расход составил 178,42 м3. К 2029 ожидаемое потребление составит 46,15 тыс. м3, в средние сутки 126,5 м3, в максимальные сутки расход составил 164,2 м3.

# 4.2. Описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение с
территориальной разбивкой по технологическим зонам водопроводных станций

Насосные станции I подъема воды находятся в скважинах. Доля объема воды перекачиваемой данными насосами составляет 100%. Годовое и суточное потребление воды представлено в таблице 3.2 и на рисунке 3.1.

# 4.3. Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде 
прогноза изменения удельных расходов воды питьевого качества, в том числе: на водоснабжение жилых зданий; на водоснабжение объектов 
общественно-делового назначения; на водоснабжение промышленных объектов

Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза представлена в таблице 4.1

Таблица 4.1 – Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

| Тип абонентов | Прогнозируемый расход, тыс. м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014-2020 | 2021-2029 |
| Население | 18,482 | 17,558 | 17,031 |
| Бюджетная сфера | 2,586 | 2,457 | 2,383 |
| Производственная сфера | 5,560 | 5,282 | 5,124 |
| Собственные нужды снабжающих организаций | 23,466 | 22,292 | 21,613 |
| Итого | 50,094 | 47,589 | 46,151 |

Водоснабжение по населению (жилых зданий) рассчитано исходя из динамики снижения удельного потребления на одного человека и численности населения Поломского сельского поселения.

# 4.4. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее 
транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её транспортировке приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Сведения о фактических потерях воды

| Год | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подано в сеть, м3 | Потери в сетях |  | Отпущено потребителю, м3 |
|  |  | Годовые, м3 | Среднесуточные, м3 |  |
| 2013 | 50094 | 0 | 0 | 50094 |
| 2014-2020 | 47589 | 0 | 0 | 47589 |
| 2021-2029 | 46151 | 0 | 0 | 46151 |

# 4.5. Перспективные водные балансы

Перспективный общий водный баланс Поломского сельского поселения представлен в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Перспективный общий водный баланс на 2013-2029 гг.

| Показатель | 2013 | 2014-2020 | 2021-2029 |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | 50094 | 47589 | 46151 |
| Возврат в голову сооружений промывных вод | 0 | 0 | 0 |
| Технологические расходы на собственные нужды системы очистки | 0 | 0 | 0 |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения | 0 | 0 | 0 |
| Подано в сеть | 50094 | 47589 | 46151 |
| Потери в сетях, м3 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено воды всего, м3 | 50094 | 47589 | 46151 |

Перспективный территориальный водный баланс Поломского сельского поселения представлен в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Перспективный территориальный водный баланс на 2013-2029 гг.

| Показатель | 2013 | 2014-2020 | 2021-2029 |
| --- | --- | --- | --- |
| село Полом (в т.ч. деревня Мезень) | 35260 | 33497 | 32492 |
| село Иванцево | 4901 | 4656 | 4516 |
| деревня Леушинцы | 6430 | 6109 | 5925 |
| деревня Кормилята | 3503 | 3327 | 3218 |
| Итого | 50094 | 47589 | 46151 |

Перспективный структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей Поломского сельского поселения представлен в таблице 4.5.

Таблица 4.5 – Перспективный структурный водный баланс на 2013-2029 гг.

| Показатель | 2013 | 2014-2020 | 2021-2029 |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 18482 | 17558 | 17031 |
| Бюджетная сфера | 2586 | 2457 | 2383 |
| Производственная сфера | 5560 | 5282 | 5124 |
| Собственные нужды снабжающих организаций | 23466 | 22292 | 21613 |
| Итого | 50094 | 47589 | 46151 |

# 4.6. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке, с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия 
сооружений по годам на расчетный срок (в том числе, с учетом подачи воды 
ведомственными сооружениями водоподготовки)

В Поломском сельском поселении максимальные потребные расходы воды для хозяйственно-питьевого водопровода в настоящем проекте определены в таблице 4.6 согласно ГОСТ 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 4.6 - Максимальные потребные расходы воды

| № п/п | Населенный пункт | Максимальное среднесуточное потребление, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | село Полом (в т.ч. деревня Мезень) | 125,58 |
| 2 | село Иванцево | 17,46 |
| 3 | деревня Леушинцы | 22,9 |
| 4 | деревня Кормилята | 12,48 |
| Итого: |  | 178,42 |

Покрытие данных расходов осуществляется за счет установленных водозаборных насосов (таблица 2.2) суммарной производительностью 1164 м3/сут.

Из таблицы 4.6 видно, что существующей мощности водозаборного оборудования достаточно чтобы покрыть потребность населения Поломского сельского поселения в холодной воде.

# Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 
объектов систем водоснабжения

# 5.1. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для 
обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

Генеральным планом муниципального образования Поломского сельского поселения предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения, строительство новых объектов водоснабжения, реконструкция существующих объектов. В сельском поселении наблюдается неблагоприятная экономико-демографическая ситуация, численность населения в поселении ежегодно уменьшается, нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда.

В данный момент необходимости в строительстве новых объектов системы водоснабжения отсутствует, так как фактическая производительность скважин не используется потребителями на 100%. В индивидуальном жилищном фонде возможно использование автономных источников водоснабжения.

# 5.2. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции 
(техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

Водоснабжение поселения планируется осуществлять от существующих подземных источников, поэтому рекомендуется техническое перевооружение скважин в селе Полом.

При этом предусматриваются следующие мероприятия:

- Оборудование приборами учета отбираемой из скважин воды;

- Установка систем водоподготовки (станции очистки) подаваемой потребителю воды;

- Устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Установка приборов учета на скважинах и у абонентов позволяет сократить и устранить непроизводительные затраты и потери воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Реконструкция сельских водозаборов требуется для приведения водозаборов в соответствие санитарным нормам и правилам, обеспечивающие конструктивную надежность, пожарную безопасность, защиту населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей среды при его эксплуатации.

Под реконструкцией сельских водозаборов подразумевается:

- Строительство станции очистки артезианской воды общей производительностью 10 м3/час;

- Строительство новых резервуаров чистой воды;

- Замена и строительство новых внутриплощадочных сетей и коммуникаций.

Выбор схемы очистки определяется индивидуально исходя из состава исходной артезианской воды и требований к очистке. Резервуары чистой воды предусмотрены для хранения регулирующего и пожарного запаса.

В остальных населенных пунктах сельского поселения конструкция водозаборных сооружений определяется потребными расходами воды, гидрогеологическими условиями, типом водоподъемного оборудования и местными особенностями.

В качестве водозаборных сооружений следует, как правило, применять мелко трубчатые водозаборные скважины или шахтные колодцы; при соответствующем обосновании могут применяться каптажи родников.

# 5.3. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу 
из эксплуатации

Вывод отработавших свой ресурс объектов существующей системы водоснабжения возможен только путем реконструкции и технического перевооружения.

# Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации
линейных объектов централизованных систем водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению является бесперебойное снабжение питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водоочистных сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей Поломского поселения.

# 6.1. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству 
магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение 
основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности 
сооружений

Зоны с избытком и зоны с дефицитом производительности отсутствуют. В строительстве магистральных водопроводных сетей для перераспределения потоков нет необходимости.

# 6.2. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству 
магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных 
изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под 
жилищную, комплексную или производственную застройку

В Поломском сельском поселении отсутствуют объекты новой застройки. Для определения технической возможности подключения необходимо произвести комплексное проектирование подводящих водопроводов с учетом технических условий водоснабжающей организации, давления в точке подключения, максимально возможного потребления вновь подключаемого абонента и пропускной способности сети. Существующей мощности водозаборного оборудования достаточно для подключения объектов жилищной, комплексной и производственной застройки.

# 6.3. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству 
магистральных водопроводных сетях для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений

Необходимость в перераспределении технологических зон отсутствует.

# 6.4. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству 
магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды

Для обеспечения нормативной надежности водоснабжения рекомендуется следующий вариант схемы водоснабжения населенных пунктов:

1. Вода от скважин водозаборного узла поступает на станцию очистки, откуда через насосную станцию II подъема подается в распределительную водопроводную сеть;

2. Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется арматурой и пожарными гидрантами. Емкости резервуаров, необходимых для хранения пожарных и аварийных запасов воды, объемов для регулирования неравномерного водопотребления воды, принимается согласно требованиям нормативной документации.

Система водоснабжения поселения принята низкого давления; категория по степени обеспеченности подачи воды – первая.

# 6.5. Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Для обеспечения нормативной надежности и качества подаваемой воды (устранение «вторичного загрязнения в трубопроводах водоснабжения) рекомендуется замена 7,5 км уличных сетей водоснабжения. Данные по замене трубопроводов указано в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Замена трубопроводов

| № п/п | Наименование | Протяженность, км | Расположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети | 5,1 | село Полом (в т.ч. деревня Мезень) |
| 2 | Водопроводные сети | 0,5 | село Иванцево |
| 3 | Водопроводные сети | 1,6 | деревня Леушинцы |
| 4 | Водопроводные сети | 0,3 | деревня Кормилята |

# 6.6. Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций

При полной реконструкции системы водоснабжения необходимо строительство насосной станции II подъема, которая служит для забора воды из резервуаров и подачи в сеть водопровода.

# 6.7. Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров 
и водонапорных башен

Строительство новых водонапорных башен не требуется.

Строительство резервуаров чистой воды, которые предусмотрены для хранения регулирующего и пожарного запаса не требуется.

# 6.8. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации 
и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, 
осуществляющих водоснабжение

Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения на объектах отсутствует. Развитие данных систем рекомендуется с организацией приборного учета и возможностью диспетчеризации в соответствии с Федеральным законом РФ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

# 6.9. Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления 
организациями, осуществляющими водоснабжение

Приборный учет организован у 70 потребителей. Рекомендуется установка счетчиков учета холодной воды у абонентов для уменьшения нецелевого использования холодной воды и поддержания безаварийной работы системы водоснабжения.

# Глава 7. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

# 7.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный 
бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов 
централизованной системы водоснабжения при сбросе промывных вод

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в воду, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

При строительстве систем очистки холодной воды из артезианских скважин, предусмотреть сбор промывной воды после промывки фильтров; реагентную обработку промывных вод; обезвоживание осадка промывных вод.

# 7.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на окружающую среду, при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

На момент обследования водоподготовка не организована. Химические реагенты не используются. Для предотвращения вредного воздействия химических реагентов необходимо разработать правила безопасности при работе и хранении химических веществ на основании нормативных актов РФ.

# Глава 8. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| Таблица 8.1 - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристики | Способ оценки инвестиции | Ориентировочный объем инвестиций, млн. руб. | Сумма освоения, млн. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015-2020 | 2021-2029 |
| 1 | Замена трубопроводов | Улучшение качества питьевой воды | Стоимость по аналогичным объектам | 9 |  |  |  |
| 2 | Установка станций управления | Уменьшение энергопотребления на подачу холодной воды | Стоимость по аналогичным объектам | 0,7 |  |  |  |
| 3 | Установка приборов учета на скважины | Уменьшение потерь при транспортировке воды и выявлению аварий | Стоимость по аналогичным объектам | 0,07 |  |  |  |
| 4 | Сооружения очистки холодной воды | Улучшение качества питьевой воды | Стоимость по аналогичным объектам | 5,5 |  |  |  |

# Глава 9. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального 
образования

Водоотведение Поломского сельского поселения осуществляется по децентрализованной схеме с помощью автономных канализационных систем.

# 9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения

Водоотведение во всех населенных пунктах осуществляется по децентрализованной схеме. Жилая застройка населенных пунктов оборудована надворными уборными или накопительными емкостями с последующим вывозом сточных вод.

# 9.2. Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей

Канализационные очистные сооружения отсутствуют.

# 9.3. Описание технологических зон водоотведения

Деление на технологические зоны отсутствует.

# 9.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Система утилизации осадка сточных вод отсутствует.

# 9.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них, включая оценку износа и определение возможности обеспечения отвода и утилизации сточных вод

Канализационные сети отсутствуют.

# 9.6. Оценка безопасности и надежности централизованных систем
 водоотведения и их управляемости

Централизованные системы водоотведения отсутствуют.

# 9.7. Оценка воздействия централизованных систем водоотведения 
на окружающую среду

Существующая система водоотведения представляет опасность с экологической точки зрения ввиду отсутствия автономных индивидуальных систем очистки сточных вод.

# 9.8. Анализ территорий муниципального образования, неохваченных 
централизованной системой водоотведения

Вся территория Поломского сельского поселения, не имеет централизованной канализации. Автономные системы очистки сточных вод отсутствуют.

# 9.9. Описание существующих технических и технологических проблем 
в водоотведении муниципального образования

В Поломском сельском поселении существуют следующие технические и технологические проблемы:

- Отсутствие систем автономной канализации в населенных пунктах, создающих эпидемиологическую опасность для населения и приводящих к большому загрязнению водоемов и почв.

Глава 10. Балансы сточных вод в системе водоотведения

Удельное водоотведение от населения (в выгребы), проживающего в не канализованной жилой застройке (с водоотведением в выгребы), принято 25 л/сут. на одного жителя.

# 10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 
водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков

Централизованная система водоотведения в Поломском сельском поселении отсутствует.

# 10.2. Оценку фактического притока неорганизованного стока по бассейнам
 канализования очистных сооружений и прямых выпусков

Все сточные воды, поступающие по поверхности рельефа (поверхностно-ливневые) централизованно не отводятся.

# 10.3. Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод 
и анализ планов по установке приборов учета

Коммерческий учет принимаемых сточных вод не осуществляется, ввиду отсутствия централизованной системы водоотведения.

# 10.4. Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования 
очистных сооружений и прямых выпусков и по административным 
территориям муниципальных образований, с выделением зон дефицитов и 
резервов производственных мощностей

Коммерческий учет принимаемых сточных вод не осуществляется, ввиду отсутствия централизованной системы водоотведения.

# 10.5. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения для каждого сооружения, 
обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие возможности 
(резервы и дефициты по пропускной способности) передачи сточных вод

Жители Поломского сельского поселения пользуется выгребными ямами либо септиками, либо резервуарами-отстойниками. Использование выгребных ям крайне нежелательно, поскольку создается благоприятная среда для зарождения опасных бактерий и вирусов. Поскольку ямы негерметичны, существует опасность попадания в неё грунтовых вод, с последующим проникновением нечистот в скважину для забора воды.

# 10.6.Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита

Очистные сооружения отсутствуют.

# Глава 11. Перспективные расчетные расходы сточных вод

# 11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод

Удельное водоотведение от населения (в выгребы), проживающего в не канализованной жилой застройке (с водоотведением в выгребы), принято 0,025 м3/сут. на одного жителя.

# 11.2. Структура водоотведения, которая определяется по отчетам организаций, осуществляющих водоотведение с территориальной разбивкой по зонам 
действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и 
планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в целом по поселению

Централизованная система водоотведения в Поломском сельском поселении отсутствует.

# 11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о
 перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объемов приема и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия 
сооружений по годам на расчетный срок

Удельное водоотведение от населения (в выгребы), проживающего в неканализованной жилой застройке (с водоотведением в выгребы), принято 25 л/сут на одного жителя.

# Глава 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 
(техническому перевооружению) объектов централизованных систем 
водоотведения.

# 12.1. Сведения об объектах, планируемых к новому строительству 
для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения 
объема сточных вод.

Развитие систем канализации предусматривается в населенных пунктах Поломского сельского поселения.

В селе Полом, селе Иванцево, деревне Леушинцы, деревне Кормилята и деревне Мезень сохраняется существующая система водоотведения с отведением сточных вод в индивидуальные выгреба, а также предусматривается устройство станций (индивидуальных) биологической очистки воды в случае строительства новых объектов жилой застройки.

В населенных пунктах сельского поселения отведение и очистка сточных вод в зависимости от местных условий может решаться следующими способами:

- Устройство систем автономной канализации с отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы или в поглощающий их грунт;

- Устройство накопителей сточных вод (выгребы).

Сточные воды, направляемые в накопители (выгреба), периодически вывозятся ассенизационными машинами на ближайшие очистные сооружения канализации.

Системы автономной канализации с отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы

Указанные системы, как правило, применяются при водонепроницаемых или слабо фильтрующих грунтах; при этом очистка сточных вод осуществляется в песчано-гравийных фильтрах и фильтрующих траншеях.

При сбросе очищенных сточных вод в поверхностные водоемы следует руководствоваться « Правилами охраны водоемов от загрязнения сточными водами», а также требованиями СанПиН 4630-88.

Когда фоновая концентрация загрязнений в водоеме ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) в речной воде при согласовании с органами охраны природы можно предусматривать очистку сточных вод до концентраций загрязнений более ПДК, иначе требуется доведение концентрации загрязнений в очищенной воде до ПДК.

Системы автономной канализации с отведением сточных вод в грунт

Система с отведением сточных вод в грунт может применяться в песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах с коэффициентом фильтрации не менее 0,10 м/ сут и уровнем грунтовых вод не менее 1,0 м от планировочной отметки земли.

Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающие сточные воды.

При гарантированном отсутствии такой связи расстояние до колодцев должно быть не менее 20 м, при ее наличии – определяется гидрогеологическими службами с учетом направления потока подземных вод и его возможных изменений при водозаборе.

Отведение сточных вод в грунт осуществляется:

- в песчаных и супесчаных грунтах в сооружениях подземной фильтрации – после предварительной очистки в септиках. Допустимый уровень грунтовых вод при устройстве фильтрующих колодцев должен быть не менее 3,0 м от поверхности земли, при устройстве полей подземной фильтрации – не менее 1,5 м от поверхности земли.

- в суглинистых грунтах в фильтрующих кассетах – после предварительной очистки в септиках; уровень грунтовых вод должен быть не менее 1,5 м от поверхности земли.

Септики

В септиках осуществляется механическая очистка сточных вод за счет процессов отстаивания сточных вод с образованием осадка и всплывающих веществ, а так же частично биологическая очистка за счет анаэробного разложения органических загрязнений сточных вод.

Кроме того, в септиках осуществляется флотационная очистка сточных вод за счет газов, выделяющихся в процессе анаэробного разложения осадка.

Санитарно – защитную зону от септика до жилого здания следует принимать не менее 5,0 м.

Объем септика следует принимать равным 2,5 – кратному суточному притоку сточных вод при условии удаления осадка не реже одного раза в год. При удалении осадка два раза в год объем септика может быть уменьшен на 20%.

При расходе сточных вод до 1,0 м3/сут септики следует предусматривать однокамерные, при большем расходе – двухкамерные, причем камеры принимаются равного объема.

Септики целесообразно проектировать в виде колодцев, высота сухого объема над уровнем сточных вод должна быть не менее 0,5 м; лоток подводящей трубы следует располагать на 0,05 м выше расчетного уровня жидкости в септике.

На подводящем и отводящем трубопроводах сточных вод следует предусматривать вертикально расположенные патрубки с открытыми концами, погруженными в воду, для задержания плавающих веществ. В каждой из камер септика следует предусматривать вентиляционный стояк диаметром 100 мм, высота его над поверхностью земли – 700 мм.

При устройстве перекрытия септика следует предусматривать возможность доступа для разрушения корки, образующейся на поверхности жидкости из всплывших веществ.

Накопители сточных вод (выгреба)

Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя; глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.

Накопитель изготовляется из сборных железобетонных колец, монолитного бетона или сплошного глиняного кирпича. Накопитель должен быть снабжен внутренней и наружной (при наличии грунтовых вод) гидроизоляцией, обеспечивающими фильтрационный расход не более 3 л/(м2 сут).

Накопитель снабжается утепленной крышкой с теплоизолирующей прослойкой из минеральной ваты или пенопласта. Рабочий объем накопителя должен быть не менее емкости двухнедельного расхода сточных вод и не менее емкости ассенизационной цистерны. При необходимости увеличения объема накопителя предусматривается устройство нескольких емкостей, соединенных патрубками.

К накопителю должна быть предусмотрена возможность подъезда ассенизационной машины; целесообразно снабжать накопитель поплавковым сигнализатором уровня заполнения.

На перекрытии накопителя следует устанавливать вентиляционный стояк диаметром не менее 100 мм, выводя его на 700 мм выше планировочной отметки земли.

Внутренние поверхности накопителя следует периодически обмывать струей воды.

Автономные установки очистки сточных вод

Автономные установки очистки сточных вод являются индивидуальными, т.е. располагаются в границах объекта недвижимости (усадебного участка), принадлежащего пользователю, и являются его собственностью.

Автономные установки очистки сточных вод обеспечивают сбор сточных вод от выпусков жилого дома и других объектов усадьбы, их отведение на сооружение очистки с последующим отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы или фильтрующие колодцы в грунт.

Для очистки сточных вод в системах автономной канализации рекомендуется применение установок заводского изготовления, обеспечивающих требуемую степень очистки сточных вод.

В общем виде автономная система канализации предусматривает на каждом усадебном участке строительство дворовой сети канализации, объединяющей выпуски канализации, монтаж очистной системы  и устройство фильтрующего колодца (при условии отведения очищенных сточных вод в песчаный и супесчаный грунт).

При отсутствии дворовой сети канализации установка очистная система «устанавливается непосредственно на выпуске канализации из здания; при наличии поверхностного водоема выпуск сточных вод от автономных установок очистки сточных вод предусматривается устройством выпускного трубопровода и выпуска в водоем.

# 12.2. Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции 
для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения 
объема сточных вод

Централизованная система водоотведения отсутствует.

# 12.3.Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу 
из эксплуатации

Централизованная система водоотведения отсутствует.

# Глава 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и
 реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

# 13.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции 
объектов водоотведения

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходима установка индивидуальных станций автономной канализации.

# 13.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на водный бассейн предлагаемых к новому строительству канализационных 
сетей (в том числе канализационных коллекторов)

Для исключения попадания неочищенного ливневого стока с территории поселения, необходимо сбор ливневых выпусков с целью доочистки до нормативных показателей.

# 13.3. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на окружающую среду, при реализации мероприятий по хранению (утилизации) осадка сточных вод

Централизованная система водоотведения и очистные сооружения отсутствуют.

# Глава 14. Оценка капитальных вложений в новое строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем
водоотведения

Таблица 14.1 - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристики | Способ оценки инвестиции | Ориентировочный объем инвестиций, млн. руб. | Сумма освоения, млн. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015-2020 | 2021-2028 |
| 3 | Установка автономных систем канализаций | Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду | Стоимость по аналогичным объектам | 7,0 |  |  |  |

_____________